СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие........................................................................................1

Общие положения..............................................................................1

2. Конструктивные решения кровли и гидроизоляции…………,,2

2.1. Требования к применяемым материалам...........................2

2.2. Требования к основанию под кровлю и    гидроизоляцию....................................................................................2

2.3 Требования к изоляционным слоям..........................................4

3. Устройство кровли и гидроизоляции...........................................6

3.1. Подготовка основания под изоляционные слои……………..7

3. 2. Устройство изоляционных слоев……………………………..…8

4. Условия выполнения изоляционных слоев................................ 16

ПРЕДИСЛОВИЕ

Руководство разработано в дополнение к главе, СНиП П-26-76 «Кровли Нормы проектирования» и главе СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Руководство содержит требования к применяемым материалам, основанию под кровлю и гидроизоляцию, изоляционным слоям, а также конструктивные решения кровельного ковра и гидроизоляции и технологические приемы их устройства.

Руководство предназначено для работников проектных, строительных и ремонтно-строительных организаций.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11 Настоящее руководство распространяется на проектирование и устройство кровель и гидроизоляции зданий и сооружении различного назначения, выполняемых из наплавляемых рулонных материалов марки «Атаклон». Материалы могут быть применены при ремонте кровель.

1.2. Уклоны кровель принимают в соответствии с нормами проектирования зданий и сооружений. Кровли из наплавляемых рулонных материалов предпочтительно применять на уклонах 1,5 - 10%.

1.3.При проектировании и устройстве кровель с применением наплавляемых рулонных материалов, кроме настоящих рекомендаций; должны выполняться требования норм по проектированию кровель, по технике безопасности в строительстве, действующих правил по охране труда и противопожарной безопасности.

1.4. Особое внимание уделяется устройству внутренних и наружных водостоков, а также мест примыкания изоляционных слоев к стенам, парапетам и другим выступающим над кровлей элементам.

1.5. Работы по устройству кровель должны выполняться специализированными бригадами под техническим руководством и контролем строительного мастера.

К производству кровельных работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, обученные технике безопасности и методам ведения этих работ.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

2.1. Требования к применяемым материалам

2.1.1. Для устройства кровельного ковра и гидроизоляции применяют следующие материалы:

- наплавляемый рулонный материал - «Атаклон» (ТУ 5774-545-00284718-96), включающий основу из стеклянных или полиэфирных волокон, пропитанную и покрытую с двух сторон битумно-полимерным вяжущим, верхняя поверхность материала покрыта крупнозернистой, а нижняя - мелкозернистой посыпкой. Показатели физико-механических свойств наплавляемых рулонных материалов приведены в таблице 1;

- герметизирующие мастики «эластосил», УТ-32 и другие, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 25621 -83, для герметизации мест примыкания кровельного водоизоляционного ковра

2.1.2. На эксплуатируемых кровлях (крышах-террасах) в качестве разделительного слоя рекомендуется применять холст из синтетических волокон по ТУ 6-19-290-8.3

2.1.3. Для компенсаторов деформационных швов, элементов наружных водостоков и отделки свесов карнизов применяют материалы в соответствии с требованиями СНиП П-26-76

2.2. Требования к основанию под кровлю и гидроизоляцию

2.2.1. Основанием под кровлю и гидроизоляцию могут служить:

ровные поверхности железобетонных несущих плит либо теплоизоляции без устройства по ним выравнивающих стяжек;

Таблица 1

Показатели физико-механических свойств материала «Атаклон»

| Наименование показателя, ед. измерения | Величина показателя |
| --- | --- |
| 1 | Масса битумно-полимерного вяжущею, г/м² | 3500 |
| 2. | Масса основы, г/м² | 50 |
| 3. | Разрывная нагрузка при растяжении вдоль полотна, Н (кгс) | 490 (50) |
| 4. | Водопоглощение через 24 ч. % масс. | 1,0 |
| 5. | Гибкость на брусе с закруглением радиусом 25 мм при температуре, К (°С) | 258 (минус 15) |
| 6 | Теплостойкость | 373(100) |

выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона, которую назначают в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 2.

Стяжки из песчаного асфальтобетона не допускаются по сжимаемым (минераловатным) и засыпным (из керамзитового гравия и т.п.) теплоизоляционным материалам.

2.2.2. В местах примыканий кровель к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам должны быть предусмотрены переходные наклонные бортики (под углом 45º) высотой не менее 100 мм из легкого бетона или цементно-песчаного раствора. Стены из кирпича или блоков в этих местах должны быть оштукатурены цементно-песчаным раствором марки 50.

Таблица 2

Показатели свойств выравнивающих стяжек

|  | Наименование показателей | Основание под кровлю |
| --- | --- | --- |
|  |  | Из теплоизоляционных слоёв монолитной укладки на основе вяжущего | Из цементно-песчанного раствора | Из песчаного асфальто-бетона | Из теплоизоляционных плит (в т.ч. со сборной стяжкой асбестоцементных листов ) |
|  |  | цементного | битумного | По засыпной теплоизоляции | По теплоизоляционным плитам или теплоизоляции монолитной укладки | По железобе тонным плитам |  |  |
| 1 | Ровность плит | Плавно нарастающие неровности не более 10 мм по высоте между основанием и контрольной рейкой длиной 2 м | Перепады по высоте не более 3 мм* у рядом расположенных |
| 2 | Прочность на сжатие МПа (кгс/см2), не менее | 0,6 (6) | 0,15 (1,5) |  | 5 (50) | 5 (50) | 0,8 (8) | По ГОСТу или ТУ на плиты |
| 3 | Влажность, % | ** | ** |  | 5 | 5 | 2,5 | По ГОСТу или ТУ на плиты |
| 4 | Толщина, мм | *** | *** | 25-30 | 20-25 | 10-15 | 20-25 | *** |
| 5 | Расстояние между температурно-усадочными швами, м не более | **** | **** |  | **** | **** | 4 | **** |

* 	При большой разнице перепадов производят срезку выступов или подкладывают клинообразные пластины (либо выравнивают перепады цементным раствором бетона

**  Не выше предусмотренной главой СПиП по строительной теплотехнике

***  Толщину теплоизоляции принимают по расчету

****  Температурно-усадочные швы выполняют над швами в несущих плитах.

2.2.3. Основанием под гидроизоляционные слои могут служить:

ровные поверхности бетонных или железобетонных конструкций без устройства по ним затирок из цементно-песчаного раствора;

поверхность цементно-песчаной затирки по изолируемой конструкции или выравнивающей цементно-песчаной либо асфальтобетонной стяжки, которые должны отвечать требованиям, приведенным в таблице 3

Таблица 3

Показатели свойств основания из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона

| Наименование показателя, ед. измерения | Основание под гидроизоляцию |
| --- | --- |
|  | Из цементно-песчаной | Из асфальтобетона |
|  | затирки | стяжки |  |
| 1 | Прочность на сжатие, МПа (кгс/см2), не менее | 10 (100) | 10 (100) | 0,8 (8) |
| 2 | Толщина, мм | 10 | 20 | 40 |
| 3 | Влажность. % | 5 | 5 | 3 |
| 4 | Ровность | см табл. 2 |

Примечание: В качестве основания под гидроизоляцию асфальтобетон допускается на горизонтальных и наклонных поверхностях.

2.3. Требования к изоляционным слоям.

2.3.1. Конструкция кровельного ковра зависит от уклона и типа покрытия (см.табл.4).

В новом покрытии или при его реконструкции (при капитальном ремонте с заменой теплоизоляции) кровельный ковер выполняют из двух слоев «Атаклона», причем для верхнего слоя применяют материал с крупнозернистой посыпкой.

Таблица 4

Конструктивные решения кровли

| Уклон % | Вид строительства и гип покрытия | Схема кровельного ковра |
| --- | --- | --- |
| 1,5…10 | 1.Новое строительство или капремонт с заменой теплоизоляции |  |
| 1,5…10 |  |  |
| 1,5…10 | 2 Ремонт существующей (старой) кровли без замены теплоизоляции |  |

Условные обозначения: 1 – профнастил: 2 - пароизоляция: 3 - плитный утеплитель:

4 - сборная стяжка (см. табл. 2): 5 и 5 - основной кровельный ковер:

6 - железобетонная плита: 7 - монолитный утеплитель (см. табл. 2):

8 - выравнивающая стяжка (см табл. 2): 9 -разделительный слой; 10 - защитный слой из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона; 11 - плитки на цементно-песчаном растворе: 12 - существующая (старая) кровля:

13 - крупнозернистая посыпка на верхнем слое ковра: 14 - грунтовка

На эксплуатируемых покрытиях (например, на крышах-террасах) кровельный ковер выполняют из двух слоев «Атаклона», имеющих с обеих сторон мелкозернистую (тальковую) посыпку

Примечания: 1. Допускается сочетание в кровельном ковре «Атаклона» с другими наплавляемыми рулонными материалами («филизолом», «днепрофлексом», «изопластом» и т.п.

2. На уклонах до 1,5 % допускается выполнять кровельный ковер из 3-х слоев «Атаклона».

2.3.2.	При ремонте существующей (старой) кровли без замены теплоизоляции кровельный ковер выполняют из двух слоев наплавляемых рулонных материалов. При этом целесообразность сохранения теплоизоляции устанавливают при детальном обследовании ограждающей части покрытия (при необходимости с отбором проб слоев для определения их состояния, в т.ч. влажности
теплоизоляции)

Примечание: Ремонт кровельного ковра может быть выполнен из одного слоя «Атаклона» в зависимости от состояния «старой» кровли, которое определяется в процессе ее обследования.

2.3.3.	В местах перепадов высот кровель, примыканий изоляционных слоев к парапетам, стенам, бортам фонарей, в местах пропуска труб и др. предусматривают дополнительные изоляционные слои из «Атаклона».

2.3.4. Для предохранения оклеечной гидроизоляции от механических повреждений и оползней она должна быть защищена и зажата защитной конструкцией из бетона, железобетона, кирпича и т.д.

Примечание: Допускается применять в качестве защитного ограждения оклеечной гидроизоляции гофрированную пленку из поливинилхлорида или полиэтилена высокой плотности толщиной 1…1,5 мм прочностью на растяжение не менее 10 (100) МПа (кгс/см2) и относительным удлинением не менее 50%.

2.3.5. Конструктивные решения гидроизоляции (тип основания и защитной конструкции) зависят от подготовки под гидроизоляцию (см табл.5).

Таблица 5

Конструктивные решения гидроизоляции

| Среда | Схема гидроизоляции | Условные обозначения |
| --- | --- | --- |
| 1. Неагрессивная |  | 1 - подготовка из бетона 2 - цементная стяжка М 100 3 - грунтовка 4 - оклеечная гидроизоляция 5 – защитная стяжка из цементного раствора М100 6 - изолируемая конструкция - затирка цементным раствором М 100 - 10 м - защитная стенка (кирпич 75 на растворе М 50 толщиной 120 мм., бетонные блоки толщиной - 300 мм или а.ц. листы - 8 мм) - уплотненный асфальтобетон - защитный слой из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона - щебеночная подготовка |
| 2. Агрессивная |  |  |

2.3.6. Гидроизоляцию предусматривают, как правило, по наружной поверхности конструкции со стороны воздействия воды и высотой максимального уровня грунтовых вод не мене чем на 0, 5 м.

При устройстве гидроизоляции со стороны, противоположной напору воды (работа на отрыв) необходимо предусматривать прижимные противонапорные конструкции.

Количество гидроизоляционных слоев зависит от гидростатического напора и принимается по табл.6.

Таблица 6

Конструкции гидроизоляционного ковра

| Гидростатический напор, м | Количество изоляционных слоев из «Атаклона» | Толщина гидроизоляции, мм |
| --- | --- | --- |
| 2 5 | Один слой | 3….4 |
| 10 20 | Два слоя | 6....8 |
| 30 | Три слоя | 9....12 |

2.3.7. Область применения оклеечной гидроизоляции устанавливают по табл 7 в зависимости от изолируемой конструкции и ее трещиностойкости

Таблица 7

Область применения оклеечной гидроизоляции из наплавляемых рулонных материалов

| Изолируемые помещения здания, сооружения, конструкции и их элементы | Категория трещино-стойкости изолируемой конструкции (см. серию 1.010-1) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подвалы зданий, заглубленные и полузаглубленные помещения возводимые открытым способом | Стены | + | + | + |
|  |  | Подошва | + | + | + |
|  |  | Перекрытия | + | + | + |
| 2 | Транспортные сооружения | --- | + | + | + |
| 3 | Опускные колодцы | Стены | - | - | - |
|  |  | Днища | + | + | + |
| 4 | Емкостные сооружения (бассейны, резервуары, лотки, отстойники и т.д.) | Стены | + | + | + |
|  |  | Днища | + | + | + |
|  |  | Перекрытия | + | + | + |

3. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

До начала изоляционных работ должны быть выполнены и приняты:

все строительно-монтажные работы на изолируемых участках, включая замоноличивание швов между сборными железобетонными плитами, установку и закрепление к несущим плитам или к стальным профилированным настилам водосточных воронок, компенсаторов деформационных швов, патрубков (или стаканов) для пропуска инженерного оборудования, анкерных болтов, антисептированных деревянных брусков (или реек) для закрепления изоляционных слоев и защитных фартуков,

слои паро- и теплоизоляции;

основание под кровлю на всех поверхностях, включая карнизные участки кровель и места примыканий к выступающим над кровлей конструктивным элементам.

на покрытии зданий с металлическим профилированным настилом и теплоизоляционным материалом из сгораемых и трудносгораемых материалов должны быть заполнены пустоты ребер настилов на длину 250 мм несгораемыми материалами в местах примыканий настила к стенам, деформационным швам, стенкам фонарей, а также с каждой стороны конька кровли и ендовы.

3.1. Подготовка основания под изоляционные слои

3.1.1. Все поверхности оснований из железобетона, бетона и штукатурка из цементно-песчаного раствора должны быть огрунтованы составом из битума У марки и керосина (праймером), приготовленного в соотношении (по весу) 1:3.

Расход грунтовки составляет 0,3 - 0,5 кг/м2.

3.1.2. В стяжках на покрытиях зданий и сооружений выполняют температурно-усадочные швы шириной 5 -10 мм, разделяющие стяжку из цементно-песчаного раствора на участки не более 6 х 6 м, а из песчаного асфальтобетона - не более 4 х 4 м (в покрытиях с несущими плитами длиной 6 м эти участки из асфальтобетона должны иметь размеры 3 х 3 м). Швы должны располагаться над торцовыми швами несущих плит и над температурно-усадочными швами в монолитной теплоизоляции. По ним укладывают полоски шириной 150-200 мм из рубероида с крупнозернистой посыпкой и приклеивают их точечно с одной стороны швов.

3.1.3. При устройстве выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора укладку последнего производят полосами шириной не более 3 м ограниченными рейками, которые служат маяками. Раствор подают к месту укладки по трубопроводам при помощи растворо-насосов или в емкостях на колесном ходу. Разравнивают цементно-песчаную смесь правилом из металлического уголка, передвигаемым по рейкам.

3.1.4. После или в процессе высыхания стяжки (через 8-10 суток после укладки) ее грунтуют (см п. 3.1.1); грунтовку наносят при помощи окрасочного распылителя либо кистями (при малых объемах работ).

3.1.5. При устройстве выравнивающей стяжки излитого асфальта его укладывают полосами шириной до 2 м (ограниченными двумя рейками или одной рейкой и полосой ранее уложенного асфальта) и уплотняют валиком или катком весом 60-80 кг.

3.1.6. Перед выполнением монолитной теплоизоляции на цементном вяжущем производят нивелировку поверхности несущих плит для установки маяков, служащих основанием под рейки для укладки бетонной массы полосами на необходимую высоту. Полосы располагают поперек пролетов, ширина их не должна превышать

1,5 м.

3.1.7. Теплоизоляционные работы совмещают с работами по устройству пароизоляционного слоя (если он требуется по проекту), выполняя их «на себя» Это повышает сохранность теплоизоляции при транспортировании материалов.

3.1.8. Теплоизоляционные плиты должны плотно прилегать друг к другу. Если ширина швов между плитами превышает 5 мм, то их заполняют теплоизоляционным материалом.

3.1.9.	Замоченная во время монтажа теплоизоляция должна быть удалена и заменена сухой.

3.1.10	Теплоизоляционные работы не должны опережать работы по устройству нижнего слоя кровли. Как правило, их последовательность должна обеспечивать устройство нижнего слоя кровельного ковра в ту же смену, что и укладка теплоизоляционных плит.

Перед устройством изоляционных слоев основание должно быть сухим, обеспыленным, на нем не допускаются уступы, борозды и другие неровности. Требования к ровности основания приведены в табл. 1.

3.2. Устройство изоляционных слоев

3.2.1 Устройство кровельного ковра в пределах рабочих захваток начинают с пониженных участков карнизных свесов и участков расположения водосточных воронок (ендов).

- При наклейке изоляционных слоев из рулонных материалов следует предусматривать нахлестку смежных полотнищ на 80…100 мм.

- Технологические приемы наклейки наплавляемого рулонного материала выполняют в следующей последовательности:

на подготовленное основание железобетонных плит раскатывают 5-7 рулонов, примеряют один рулон по отношению к другому и обеспечивают необходимую нахлестку. Затем приклеивают концы всех рулонов с одной стороны и полотнища рулонного материала обратно

скатывают в рулоны (при значительном охлаждении полотнищ в зимний период эти операции производят при легком подогреве ручной горелкой наружной поверхности рулона)

разогревая покровный (приклеивающий) слой наплавляемого рулонного материала с одновременным подогревом основания или поверхности ранее наклеенного изоляционного слоя, рулон раскатывают, плотно прижимают к основанию.

3.2.4. У мест примыканий к стенам, парапетам и т.п. кровельные рулонные материалы наклеивают полотнищами длиной 2… 2,5 м. Наклейку полотнищ из наплавляемых рулонных материалов на вертикальные поверхности производят снизу вверх при помощи ручной горелки.

3.2.5. В местах примыкания кровли к парапетам высотой до 450 мм слои дополнительного ковра заводят на верхнюю грань парапета, затем примыкание обделывают оцинкованной кровельной сталью (рис 1), которую закрепляют при помощи костылей. При пониженном расположении парапетных стеновых панелей (при высоте парапета не более 200 мм) переходный наклонный бортик устраивают из бетона до верха панелей.

При устройстве кровли с повышенным расположением верхней части парапетных панелей (более 450 мм) защитный фартук с кровельным ковром закрепляют пристрелкой дюбелями, а отделку верхней части парапета выполняют из кровельной стали, закрепляемой костылями (рис.2) или из парапетных плиток, швы между которыми герметизируют.

3.2.6. Конек кровли (при уклоне 3% и более) усиливают на ширину 150…250 мм с каждой стороны, а ендову на ширину 500... 750 мм (от линии перегиба) одним слом рулонного материала, приклеиваемого к основанию под кровельный ковер по продольным кромкам (рис.3 и 4).

Рис I Примыкание кровли к парапету  высотой до 450 мм.

- - сборная железобетонная плита покрытия

- - пароизоляция (по расчет));

- - теплоизоляция:

- - выравнивающая стяжка:

- - основной кровельный ковер:

- - крупнозернистая посыпка верхнего слоя наплавляемого рулонного материала:

- - дополнительные слои кровельного материала:

- - дюбели:

- - костыли 40x4 через 600 мм:

- - оцинкованная кровельная сталь:

- - стена

Рис 2 Примыкание кровли к парапету высотой более 450 мм

- - сборная железобетонная плита покрытия:

- - пароизоляция (по расчету):

- - теплоизоляция:

4-выравнивающая стяжка:

- - основной кровельный ковер:

- - крупнозернистая посыпка верхнего слоя наплавляемого рулонного материала:

- - дополнительные слои кровельного ковра:

- - воронка внутреннего водостока:

- - фартук:

- - герметизирующая мастика:

- - дюбели:

- - оцинкованная кровельная сталь:

- - костыли 40x4 через 600 мм:

- - стена

Рис 3 Конек кровли

- - железобетонная  плита покрытия:

- - пароизоляция:

- – теплоизоляция:

- - цементно-песчаная стяжка:

- -- основной кровельный ковер:

- - крупнозернистая посыпка верхнего слоя наплавляемого рулонного материала:

- - дополнительный слой кровли

Рис. 4. Ендова кровли

1	железобетонная плита покрытия:

- – пароизоляция:

- – теплоизоляция:

- - цементно-песчаная стяжка:

- - дополнительный слой кровли:

- - основной кровельный ковер:

- - крупнозернистая посыпка верхнего слоя наплавляемого рулонного материала:

- - воронка внутреннего водостока

3.2.7. Месте пропуска через кровлю труб выполняют с применением стальных патрубков с фланцами (или железобетонных стаканов) и герметизацией кровли в этом месте. Места пропуска анкеров также усиливают герметизирующей мастикой. Для этого устанавливают рамку из уголков, которая ограничивает растекание мастики, а пространство между рамкой и патрубком или анкером заполняют мастикой (рис.5)

3.2.8. В деформационном шве с металлическим компенсатором перед устройством кровельного ковра на компенсатор наклеивают сжимаемый утеплитель из минеральной ваты и на него укладывают выкружку из оцинкованной кровельной стали, кромки которой опираются на бетонные бортики, затем на выкружку насухо укладывают стеклоткань и рубероид.

3.2.9. В местах пропуска через покрытие воронки внутреннего водостока слои кровельного ковра должны заходить на водоприемную чашу, которую крепят к плитам покрытия хомутом с уплотнителем из резины (рис 6)

3.2.10. Технологические приемы устройства кровельного ковра методом свободной укладки нижнего слоя с механическим закреплением выполняют в следующей последовательности (рис.7)

На подготовленное основание под кровлю раскатывают рулоны, примеряют один рулон по отношению к другому и обеспечивают нахлестку (продольную и поперечную) не менее 100 мм (см рис 7а).

Затем полотнища рулонного материала (кроме полотнища, раскатанного вдоль линии водораздела) обратно скатывают в рулоны (при значительном охлаждении полотнищ зимой эти операции производят при легком подогреве ручной горелкой поверхности рулона).

Полотнище рулонного материала вдоль линии водораздела закрепляют (см.рис 7б) шайбами с дюбелями, затем, разогревая покровный (приклеивающий) слой

Рис 5. Пропуск анкера через кровельный ковер

- - сборная железобетонная плита покрытия:

- - пароизоляция (по расчету):

- – теплоизоляция:

- - выравнивающая стяжка:

5- основной кровельный ковер:

- - крупнозернистая посыпка верхнего слоя наплавляемого рулонного материала:

- - рамка из уголка:

- - герметизирующая мастика:

- - анкер

Рис 6. Воронка внутреннего водостока

- - сборная железобетонная плита покрытия:

- - пароизоляция (по расчету):

- – теплоизоляция:

- - выравнивающая стяжка:

- - основной кровельный ковер:

- - дополнительный слой кровельного ковра:

- - крупнозернистая посыпка верхнего слоя наплавляемого рулонного материала:

- - колпак водоприемной воронки:

- - легкий бетон выравнивающего слоя ендовы:

- - водоприемная чаша:

- - уплотнитель

Рис 7.  Пример раскладки рулонных материалов при устройстве кровельного ковра с механическим закреплением нижнего слоя

- - переходный наклонный бортик (см. рис 2):

- - линия водораздела:

- - основание под кровлю:

- - нижний слой кровельного ковра:

- - шайбы с дюбелями:

- - наклейка швов в местах нахлесток:

- - верхний (второй) слой кровельного ковра наплавляемого рулонного материала в месте нахлестки (см рис 7в), рулон раскатывают, плотно прижимая к ранее уложенному полотнищу. После этого свободную кромку раскатанного полотнища закрепляют шайбами с дюбелями.

Верхний (второй) слой наплавляемого рулонного материала приклеивают сплошь. При этом полотнища раскатывают так, чтобы они перекрывали швы нижележащего слоя (см рис.7г).

3.2.11. У мест примыканий к стенам, парапетам и т.п. наклейку нижнего полотнища дополнительного ковра производят только в местах сопряжения с основным кровельным ковром (см .рис.8 и 9).

3.2.12. При выполнении гидроизоляционных слоев на вертикальных и наклонных (более 25°) поверхностях применяют полотнища материала длиной 1,5-2 м. При значительной высоте изолируемой поверхности наклейку рулонного материала производят ярусами, начиная с нижнего.

Для закрепления гидроизоляционных слоев на каждом ярусе предусматривают установку деревянных антисептированных реек по высоте через каждые 1,5-2 м, т.е. по высоте рабочих захваток.

3.2.13. В местах перехода гидроизоляционных слоев с горизонтальной поверхности на вертикальную изоляционные слои на горизонтальной (наклонной) поверхности заводят на наклонные бортики и перекрывают изоляционными слоями на вертикальной поверхности (рис.10).

3.2.14. В стенах подвала гидроизоляционные слои устраивают, как правило, начиная от нижней горизонтальной гидроизоляции в стенах до такой же верхней горизонтальной гидроизоляции, с которыми должны сопрягаться гидроизоляционные вертикальные слои стены .Аналогично защищают фундаменты под оборудование.

Рис 8  Примыкание  кровли к парапету  высотой до 450 мм

1	- сборная железобетонная плита

2-пароизоляция (по расчету):

3- теплоизоляция:

- - выравнивающая стяжка:

- - механически закрепляемый нижний слой основного кровельного ковра:

- - верхний слой основного кровельного ковра:

- - крупнозернистая посыпка верхнего слоя ковра:

- - шайбы с дюбелями:

9 - слои дополнительного кровельного ковра:

10- наклонный бортик:

- - оцинкованная кровельная сталь:

- - костыли 40x4 через 600 мм:

- - дюбели:

- -стена

Рис 9 Примыкание кровли к парапету высотой более 450 мм

- - сборная железобетонная плита покрытия:

- - пароизоляция (по расчету):

- – теплоизоляция:

- - выравнивающая стяжка:

- - механически закрепленный нижний слой основного кровельного ковра:

- - верхний слой основного кровельного ковра:

- - крупнозернистая посыпка верхнего слоя ковра:

- - шайбы с дюбелями:

- - слои дополнительного кровельного ковра:

- - воронка внутреннего водостока:

- - оцинкованная кровельная сталь:

- – дюбели:

- - герметизирующая мастика:

- - костыли 40x4 через 600:

- - стена

1- бетонная подготовка.

- - гидроизоляция горизонтальной поверхности:

- - цементно-песчаная стяжка (штукатурка):

- - железобетонная конструкция;

- - оцинкованная сталь или стальная сетка (ячейки 5x5 мм):

- - гидроизоляция вертикальной поверхности:

- - наклонный бортик:

8- защитная стенка

- Деформационные швы в конструкциях при отсутствии гидростатического напора перекрывают слоями гидроизоляции и одной или двумя прокладками из тонколистового металла и усиливают дополнительными слоями гидроизоляции, а при гидростатическом напоре и значительных деформациях в конструкции шва предусматривают металлический компенсатор (см.серию 1.010-1).

- В местах примыкания гидроизоляции к трубам, анкерам и т.п предусматривают защемление слоев гидроизоляции при помощи анкерных болтов и металлических накладок.

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ СЛОЕВ

4.1. Кровельщики должны выполнять работы в спецодежде, применять индивидуальные средства защиты. В зоне, где производятся кровельные работы, находиться посторонним лицам запрещается.

4.2. Приклеивающие составы и растворители, а также их испарения содержат нефтяные дистиллаты и поэтому являются огнеопасными материалами. Не допускается вдыхание их паров, курение и выполнение кровельных работ вблизи огня или на закрытых и невентилируемых участках. В случае загорания этих материалов необходимо использовать (при тушении огня) углекислотный огнетушитель и песок. Водой пользоваться запрещается.

4.3. Не следует допускать контакта кровельных материалов с растворителями, нефтью, маслом, животным жиром и т.п.

4.4. Работы по устройству тепло- и гидроизоляции покрытий допускается производить при температуре наружного воздуха до минус 20° С и при отсутствии снегопада, гололеда и дождя.

4 5. Все материалы должны храниться при температурах от 15° до 25° С.

Если материалы подвергаются длительному воздействию температуры ниже 15°С, то перед применением их необходимо выдержать в течение 4-х часов при температуре от 15° до 25° С.

4.6. Растворители и герметизирующие составы должны храниться в герметично закрытой таре с соблюдением правил хранения легковоспламеняющихся материалов.

Порожнюю тару из-под этих материалов следует хранить на специально отведенной площадке, удаленной от места работы.

Электрооборудование в складских помещениях должно быть взрывозащитного исполнения.

# Text boxes

I

13       12   П

14

12   II 14

Рис.10. Содержание гидроизоляции горизонтальной (наклонной) и вертикальной поверхности